## Anàlisi potència real
Anàlisi potència real
TRAM |  |  |  |  | Nº Fases | Tensión línea (V) | Potència prevista (W) | Punts d'utilització | K | Potència prevista (W) | Factor Simult.(Fs) | Factor Utilitz. (Fu) | Potència de càlcul (W)
s/receptor
Pc= Potència a contractar
Potència a contractar |  |  |  |  | 3 | 400 | 42764.4475 | 1 | 1 |  | Pc= | 43640
| Línea |  |  | P1=Potència que pot subministrar la DI= Potència Màxima Admissible
|  | DI (Derivació Individual) (A-B) |  |  | 3 | 400 | 42764.4475 | 1 | 1 |  |  | P1= | 43640
|  |  |  | Segons Instrucció 1/2014 | [6 empty] | Preal=Potència real analitzada |  |  |  | Fem coincidir la P1 amb Pc
DERIVACIONS | 1 | QGBT | QUADRE GENERAL BT |  | 3 | 400 |  |  |  |  | Preal= |  | 42764.4475
| 1.1 |  | Enll. Campanes ind. Magatzem |  | 2 | 230 | 155 | 4 | 1 | 620 | 1 | 1 | 620
| 1.2 |  | Enll. Entrada Magatzem |  | 2 | 230 | 55 | 5 | 1 | 275 | 1 | 1 | 275
| 1.3 |  | Enll. Lavabos PB |  | 2 | 230 | 22 | 5 | 1 | 110 | 1 | 1 | 110
| 1.4 |  | Enll. Sales adjacents magatzem |  | 2 | 230 | 44 | 9 | 1 | 396 | 1 | 1 | 396
| 1.5 |  | Emergència Magatzem |  | 2 | 230 | 132 | 1 | 1 | 132 | 1 | 1 | 132
|  |  | Enll.Emergència magatzem |  | 2 | 230 | 6 | 12 | 1 | 72 | 1 | 1
|  |  | Enll.Emer. Sales adjacents |  | 2 | 230 | 6 | 6 | 1 | 36 | 1 | 1
|  |  | Enll. Emergència lavabos |  | 2 | 230 | 6 | 4 | 1 | 24 | 1 | 1
| 1.6 |  | Força lavabos PB |  | 2 | 230 | 3450 | 2 | 1.25 | 8625 | 0.2 | 0.25 | 431.25
| 1.7 |  | Força I Endolls Z.Magatzem |  | 2 | 230 | 3450 | 2 | 1.25 | 8625 | 0.2 | 0.25 | 431.25
| 1.8 |  | Força III Endolls Z.Magatzem |  | 3 | 400 | 3450 | 6 | 1.25 | 25875 | 0.2 | 0.25 | 1293.75
| 1.9 |  | Línia clima màquina exterior |  | 3 | 400 | 10510 | 1 | 1.25 | 13137.5 | 1 | 1 | 13137.5
| 1.10 |  | Línia unitats int. Altell 1 |  | 2 | 230 | 220 | 1 | 1.25 | 275 | 1 | 1 | 275
|  |  | Unitat interior PLFY-P20VBM-E |  | 2 | 230 | 30 | 2 | 1 | 60 | 1 | 1
|  |  | Unitat interior PLFY-P32VBM-E |  | 2 | 230 | 30 | 4 | 1 | 120 | 1 | 1
|  |  | Unitat interior PLFY-P40VBM-E |  | 2 | 230 | 40 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1
| 1.11 |  | Línia unitats int. Altell 2 |  | 2 | 230 | 130 | 1 | 1.25 | 162.5 | 1 | 1 | 162.5
|  |  | Unitat interior PLFY-P32VBM-E |  | 2 | 230 | 30 | 3 | 1 | 90 | 1 | 1
|  |  | Unitat interior PLFY-P50VBM-E |  | 2 | 230 | 40 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1
| 1.12 |  | Central det. incendis |  | 2 | 230 | 65 | 1 | 1 | 65 | 1 | 1 | 65
| 1.13 |  | Línia SQ1 a Subq. Oficina |  | 3 | 400 | 3783.75 | 1 | 1 | 3783.75 | 0.8 | 1 | 3027
| 1.14 |  | Línia SQ2 a Subq. Taller 1 |  | 3 | 400 | 9666.77 | 1 | 1 | 9666.77 | 0.5 | 1 | 4833.385
| 1.15 |  | Línia SQ3 a Subq. Taller 2 |  | 3 | 400 | 19929.625 | 1 | 1 | 19929.625 | 0.5 | 1 | 9964.8125
| 1.16 |  | Línia SQ4 a Subq. Of.Tècnica |  | 3 | 400 | 9512.5 | 1 | 1 | 9512.5 | 0.8 | 1 | 7610
| 2 | SQ.1. | SUBQ. OF. ADMIN. (Altell 2) |  | 3 | 400 | [6 empty] | 3783.75
| 2.1 |  | Enll. Panells LED |  | 2 | 230 | 39 | 15 | 1 | 585 | 1 | 1 | 585
| 2.2 |  | Enll. Emergència Altell 2 |  | 2 | 230 | 6 | 5 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30
| 2.3 |  | Impressora |  | 2 | 230 | 250 | 1 | 1.25 | 312.5 | 1 | 1 | 312.5
| 2.4 |  | Força Endolls |  | 2 | 230 | 3450 | 6 | 1.25 | 25875 | 0.2 | 0.25 | 1293.75
| 2.5 |  | Ordinadors |  | 2 | 230 | 250 | 3 | 1.25 | 937.5 | 1 | 1 | 937.5
| 2.6 |  | Servidor |  | 2 | 230 | 500 | 1 | 1.25 | 625 | 1 | 1 | 625
| 3 | SQ.2. | SUBQUADRE TALLER |  | 3 | 400 | [6 empty] | 9666.77
| 3.1 |  | Enll. 1 Sala1 Davant Assajos |  | 2 | 230 | 55 | 12 | 1 | 660 | 1 | 1 | 660
| 3.2 |  | Enll. Emergència |  | 2 | 230 | 6 | 7 | 1 | 42 | 1 | 1 | 42
| 3.3 |  | Fça 1 End. Sala 1 Davant Assatjos |  | 2 | 230 | 3450 | 6 | 1.25 | 25875 | 0.2 | 0.25 | 1293.75
| 3.4 |  | LÍNIA PREMSES |  | 3 | 400 | 12800 | 1 | 1.25 | 16000 | 0.21875 | 1 | 3500 | -> Màxim funciona una premsa. Es preveu una potència màxima de 3500
| 3.4.1 |  | Premsa 100kN MC02 |  | 2 | 230 | 2300 | 1 | 1.25
| 3.4.2 |  | Premsa Formigó 1200kN |  | 3 | 400 | 3500 | 1 | 1.25
| 3.4.3 |  | Premsa 500kN |  | 3 | 400 | 3500 | 1 | 1.25
| 3.4.4 |  | Premsa 1000kN DICPC |  | 3 | 400 | 3500 | 1 | 1.25
| 3.5 |  | Pèndol MC18 |  | 2 | 230 | 300 | 1 | 1.25 | 375 | 1 | 0.35 | 131.25
| 3.6 |  | LÍNIA DURÒMETRES |  | 2 | 230 | 400 | 1 | 1.25 | 500 | 0.3 | 1 | 150 | > Màxim tres duròmetres funcionant simultaniament
| 3.6.1 |  | Duròmetre MC35 |  | 2 | 230 | 50 | 1 | 1
| 3.6.2 |  | Duròmetre MC05 |  | 2 | 230 | 50 | 1 | 1
| 3.6.3 |  | Duròmetre MC36 |  | 2 | 230 | 50 | 1 | 1
| 3.6.4 |  | Duròmetre MC04 |  | 2 | 230 | 50 | 1 | 1
| 3.6.5 |  | Duròmetre M 31 |  | 2 | 230 | 50 | 1 | 1
| 3.6.6 |  | Duròmetre MC21 |  | 2 | 230 | 50 | 1 | 1
| 3.6.7 |  | Duròmetre M 90 |  | 2 | 230 | 50 | 1 | 1
| 3.6.8 |  | Duròmetre M 91 |  | 2 | 230 | 50 | 1 | 1
| 3.7 |  | Espectrògraf M21 Argon |  | 2 | 230 | 650 | 1 | 1 | 650 | 1 | 0.6 | 390
| 3.8 |  | LÍNIA FORNS |  | 3 | 400 | 12900 | 1 | 1 | 12900 | 0.2713 | 1 | 3499.77 | <- Màxim s'utilitza una màquina d'aquesta línia
| 3.8.1 |  | Forn 1 |  | 3 | 400 | 3500 | 1 | 1 | [5 empty] | Es preveu com a màxim un ús de potència de 3500
| 3.8.2 |  | Forn 2 |  | 3 | 400 | 3500 | 1 | 1
| 3.8.3 |  | Forn 3 |  | 3 | 400 | 3500 | 1 | 1
| 3.8.4 |  | Estufa 1 |  | 2 | 230 | 1000 | 1 | 1
| 3.8.5 |  | Estufa 2 |  | 2 | 230 | 1400 | 1 | 1
|  | SQ.3. | Sala Taller 2: Sala darrere |  | 3 | 400 | [6 empty] | 19929.625
| 4.1 |  | Enll. 2 Sala 2 Darrere Taller |  | 2 | 230 | 55 | 12 | 1 | 660 | 1 | 1 | 660
| 4.2 |  | Fça 2 End. Sala 2 Darrere Taller |  | 2 | 230 | 3450 | 6 | 1.25 | 25875 | 0.2 | 0.25 | 1293.75
| 4.3 |  | Enll. Emergència 2 Sala Darrere |  | 2 | 230 | 6 | 9 | 1 | 54 | 1 | 1 | 54
| 4.4 |  | LÍNIA SERRA-POLIDORES-TAL. |  | 3 | 400 | 3450 | 1 | 1.25 | 4312.5 | 0.25 | 1 | 1078.125
| 4.4.1 | 40 | Serra Vertical |  | 3 | 400 | 1700 | 1 | 1.25
| 4.4.2 | 10 | Polidora (1) |  | 3 | 400 | 700 | 1 | 1.25
| 4.4.3 | 11 | Polidora (2) |  | 3 | 400 | 700 | 1 | 1.25
| 4.4.4 | 41 | Taladro |  | 3 | 400 | 350 | 1 | 1.25
| 4.5 |  | LÍNIA TRONÇADORES |  | 3 | 400 | 4900 | 1 | 1.25 | 6125 | 0.5 | 1 | 3062.5 | -> funciona una tronçadora
| 4.5.1 | 13 | Tronçadora (1) |  | 3 | 400 | 2100 | 1 | 1.25
| 4.5.2 | 14 | Tronçadora (2) |  | 3 | 400 | 2800 | 1 | 1.25
| 4.6 | 7 | Fresadora (1) Gran |  | 2 | 230 | 2200 | 1 | 1.25 | 2750 | 1 | 0.4 | 1100
| 4.7 | 8 | Fresadora (2) Petita |  | 3 | 400 | 2400 | 1 | 1.25 | 3000 | 1 | 0.5 | 1500
| 4.8 | 9 | Torn |  | 3 | 400 | 4650 | 1 | 1.25 | 5812.5 | 1 | 0.5 | 2906.25
| 4.9 | 46 | Fresadora Correa F3UE |  | 3 | 400 | 5520 | 1 | 1.25 | 6900 | 1 | 0.5 | 3450
| 4.10 | 4 | Serra (1) |  | 3 | 400 | 2500 | 1 | 1.25 | 3125 | 1 | 0.5 | 1562.5
| 4.11 | 5 | Serra (2) Petita |  | 3 | 400 | 1100 | 1 | 1.25 | 1375 | 1 | 0.75 | 1031.25
| 4.12 | 6 | Serra (3) Mitjana |  | 3 | 400 | 2100 | 1 | 1.25 | 2625 | 1 | 0.5 | 1312.5
| 4.13 |  | Línia SQ2.1 a Subq.Pati ext. |  | 3 | 400 | 918.75 | 1 | 1 | 918.75 | 1 | 1 | 918.75
| 4.14 | SQ.2.1 | SUB-SUBQUADRE PATI EXT. |  | 3 | 400 | [6 empty] | 918.75
| 5.1 |  | Enllumenat Pati Ext. |  | 2 | 230 | 50 | 2 | 1 | 100 | 1 | 0.5 | 50
| 5.2 |  | Força Pati Exterior |  | 2 | 230 | 3450 | 2 | 1.25 | 8625 | 0.2 | 0.25 | 431.25
| 5.3 |  | Radials (moles) |  | 2 | 230 | 700 | 1 | 1.25 | 875 | 1 | 0.5 | 437.5
|  | 2 | Soldadura (no es fa servir)
| 5 | SQ.4. | SUBQ. OFIC. TÈC. (Altell 1) |  | 3 | 400 | [6 empty] | 9512.5
| 5.1 |  | Enllum. Panells LED |  | 2 | 230 | 39 | 25 | 1 | 975 | 1 | 1 | 975
| 5.2 |  | Enllum. Downlight Lavabos+entr |  | 2 | 230 | 22 | 3 | 1 | 66 | 1 | 1 | 66
| 5.3 |  | Enll. Emergència |  | 2 | 230 | 6 | 9 | 1 | 54 | 1 | 1 | 54
| 5.4 |  | Força 1 Of. Tècnica |  | 2 | 230 | 3450 | 6 | 1.25 | 25875 | 0.2 | 0.25 | 1293.75
| 5.5 |  | Força 2 Of. Tècnica |  | 2 | 230 | 3450 | 6 | 1.25 | 25875 | 0.2 | 0.25 | 1293.75
| 5.6 |  | Ordinadors |  | 2 | 230 | 250 | 4 | 1.25 | 1250 | 1 | 1 | 1250
| 5.7 |  | Nevera |  | 2 | 230 | 300 | 1 | 1.25 | 375 | 1 | 1 | 375
| 5.8 |  | Microones |  | 2 | 230 | 1000 | 1 | 1.25 | 1250 | 1 | 0.25 | 312.5
| 4.9 | Sala 8 | LÍNIA MACROS/MICROS |  | 2 | 230 | 1085 | 1 | 1 | 1085 | 0.5 | 1 | 542.5
|  | 17 | MacroAV100 |  | 2 | 230 | 285 | 1 | 1
|  | 18 | Micro AV 10 |  | 2 | 230 | 350 | 1 | 1
|  | 19 | Micro AV 09 |  | 2 | 230 | 350 | 1 | 1
|  | 28 | Macroscopi |  | 2 | 230 | 50 | 1 | 1
|  | 29 | Microscopi |  | 2 | 230 | 50 | 1 | 1
| 4.10 | Sala 8 | LÍNIA POLIDORES 1,2,3 |  | 3 | 400 | 2100 | 1 | 1.25 | 2625 | 0.3 | 1 | 787.5
| 4.12.1 | 12 | Polidora 1 |  | 3 | 400 | 700 | 1 | 1.25
| 4.12.2 | 43 | Polidora 2 |  | 3 | 400 | 700 | 1 | 1.25
| 4.12.3 | 44 | Polidora 3 |  | 3 | 400 | 700 | 1 | 1.25
| 4.11 | 30.1 | Extractor Macro |  | 3 | 400 | 700 | 1 | 1.25 | 875 | 1 | 0.7 | 612.5
| 4.12 | 30.2 | Extractor 2 |  | 2 | 230 | 300 | 1 | 1.25 | 375 | 1 | 0.7 | 262.5
| 4.13 |  | LÍNIA BANYS |  | 3 | 400 | 2700 | 1 | 1.25 | 3375 | 0.5 | 1 | 1687.5
| 4.15.1 | 36 | Bany AV105 |  | 2 | 230 | 1500 | 1 | 1
| 4.15.2 | 37 | Bany M92 |  | 2 | 230 | 1200 | 1 | 1

## MEMORIA
[5 empty] | CU= |  |  |  | 56 | (Siemens ·m / mm2) | [5 empty] | Al= | 35 | (Siemens ·m / mm2)
[10 empty] | 1 Siemens = 1/Ohm | [7 empty] | 1 Siemens = 1/Ohm
|  | (Art. 18) | [11 empty] | Model ELEC 3: MEMÒRIA TÈCNICA | [16 empty] | Aillament --> ITC BT 19
RE BT
TRAM |  |  |  | Nº Fases | Tensión línea (V) | Potència prevista (W) | Punts d'utilització | K | Factor Simult.(Fs) | Factor Utilitz. (Fu) | Potència de càlcul (W) | cos fi | Intensitat (A) | Intensitat del PIA (A) | Secció calculada mm2 | Secció per fase mm2 |  | Long. m | Moment elèc. (kW*m) | Caiguda de Tensió |  |  |  |  | Caract. Conduct. |  | Tipus de canalització |  |  |  |  | Aïllam. Instal. | Conduc. Neutre (mm2) | Conduc. Protec. (mm2)
[8 empty] | s/receptor | [8 empty] | IMA |  |  | parcial (V) | total (V) | total (%) | Màx. S/ITC BT 19 (%) | Màx. S/ITC BT 19 (V) | TIPUS Coure | Tensió assignada del cable | sense tub protector (sistema) | sota tub: diam. mm. |  | conduct. soterrat prof m.
[17 empty] | (A) | [10 empty] | encast. | sense encastar
[9 empty] | Pc= Potència a contractar |  |  |  |  | ICP III+N
Potència a contractar |  |  |  | 3 | 400 | 89549.4 | 1 | 1 |  | Pc= | 43640 | 1 | 62.9889 | 63
Psim
| Linea |  |  | P1=Potència que pot subministrar la DI= Potència Màxima Admissible | [9 empty] | IGA III+N |  |  | ITC-BT-19 Taula D
|  | DI (Derivació Individual) (A-B) |  | 3 | 400 | 89549.4 | 1 | 1 | 0.48733 | P1= | 43640 | 1 | 62.9889 | 63 | 4.8705 | 16 | 69.7 | 15 | 654.6 | 1.8265 | 1.8265 | 0.4566% | 1.5% | 6 | RZ1-K | 0,6/1kV | Tub |  | 90 |  |  | ≥0,5 Mohms | 16
[5 empty] | Segons Instrucció 1/2014 |  |  |  |  | P2=Potència instal·lació receptora
DERIVACIONS | 1 | QGBT | QUADRE GENERAL BT | 3 | 400 |  |  |  |  | P2= | 89549.4 | 1
| 1.1 |  | Enll. Campanes ind. Magatzem | 2 | 230 | 155 | 4 | 1 | 1 | 1 | 620 | 0.9 | 2.9952 | 10 | 0.48834 | 1.5 | 18 | 35 | 21.7 | 2.2464 | 2.2464 | 0.9767% | 3% | 6.9 | RZ1-K | 0,6/1kV | Safata |  |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 1.5 | 1.5
| 1.2 |  | Enll. Entrada Magatzem | 2 | 230 | 55 | 5 | 1 | 1 | 1 | 275 | 0.9 | 1.3285 | 10 | 0.1114 | 1.5 | 15 | 18 | 4.95 | 0.51242 | 0.51242 | 0.2228% | 3% | 6.9 | H07Z1-K | 750V | Tub | 16 |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 1.5 | 1.5
| 1.3 |  | Enll. Lavabos PB | 2 | 230 | 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 110 | 0.9 | 0.5314 | 10 | 0.029706 | 1.5 | 15 | 12 | 1.32 | 0.13665 | 0.13665 | 0.05941% | 3% | 6.9 | H07Z1-K | 750V | Tub | 16 |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 1.5 | 1.5
| 1.4 |  | Enll. Sales adjacents magatzem | 2 | 230 | 44 | 9 | 1 | 1 | 1 | 396 | 0.9 | 1.913 | 10 | 0.40949 | 1.5 | 18 | 45.95 | 18.1962 | 1.8837 | 1.8837 | 0.819% | 3% | 6.9 | RZ1-K | 0,6/1kV | Safata |  |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 1.5 | 1.5
| 1.5 |  | Emergència Magatzem | 2 | 230 |  |  | 1 | 1 | 1 | 132 | 0.9 | 0.63768 | 10 | 0.11288 | 1.5 | 15 | 38 | 5.016 | 0.51925 | 0.51925 | 0.2258% | 3% | 6.9 | H07Z1-K | 750V | Tub | 16 |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 1.5 | 1.5
|  |  | Enll.Emergència magatzem | 2 | 230 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 72
|  |  | Enll.Emer. Sales adjacents | 2 | 230 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 36
|  |  | Enll. Emergència lavabos | 2 | 230 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 24
| 1.6 |  | Força lavabos PB | 2 | 230 | 3450 | 2 | 1.25 | 0.2 | 0.25 | 431.25 | 0.85 | 2.2059 | 16 | 0.12228 | 2.5 | 21 | 21 | 9.0563 | 0.5625 | 0.5625 | 0.2446% | 5% | 11.5 | H07Z1-K | 750V | Tub | 16 |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 2.5 | 2.5
| 1.7 |  | Força I Endolls Z.Magatzem | 2 | 230 | 3450 | 2 | 1.25 | 0.2 | 0.25 | 431.25 | 0.85 | 2.2059 | 16 | 0.12228 | 2.5 | 21 | 21 | 9.0563 | 0.5625 | 0.5625 | 0.2446% | 5% | 11.5 | H07Z1-K | 750V | Tub | 16 |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 2.5 | 2.5
| 1.8 |  | Força III Endolls Z.Magatzem | 3 | 400 | 3450 | 6 | 1.25 | 0.2 | 0.25 | 1293.75 | 0.85 | 2.1969 | 16 | 0.16172 | 2.5 | 18.5 | 56 | 72.45 | 1.2937 | 1.2937 | 0.3234% | 5% | 20 | H07Z1-K | 750V | Tub | 16 |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 2.5 | 2.5 | Factors
| 1.9 |  | Línia clima màquina exterior | 3 | 400 | 10510 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 13137.5 | 0.85 | 22.3086 | 25 | 0.87974 | 6 | 30 | 30 | 394.125 | 2.9325 | 2.9325 | 0.7331% | 5% | 20 | RZ1-K | 0,6/1kV | Canal |  |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 6 | 6
| 1.10 |  | Línia unitats int. Altell 1 | 2 | 230 | 220 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 275 | 0.85 | 1.4066 | 10 | 0.12625 | 1.5 | 15 | 34 | 9.35 | 0.96791 | 0.96791 | 0.4208% | 5% | 11.5 | RZ1-K | 0,6/1kV | Canal |  |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 1.5 | 1.5 | Tub: | CAP
|  |  | Unitat interior PLFY-P20VBM-E | 2 | 230 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 60 | [23 empty] | Canal: | 0.75
|  |  | Unitat interior PLFY-P32VBM-E | 2 | 230 | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 120 | [23 empty] | Safata: | 0.75
|  |  | Unitat interior PLFY-P40VBM-E | 2 | 230 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40
| 1.11 |  | Línia unitats int. Altell 2 | 2 | 230 | 130 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 162.5 | 0.85 | 0.8312 | 10 | 0.070213 | 1.5 | 15 | 32 | 5.2 | 0.5383 | 0.5383 | 0.234% | 5% | 11.5 | RZ1-K | 0,6/1kV | Canal |  |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 1.5 | 1.5
|  |  | Unitat interior PLFY-P32VBM-E | 2 | 230 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 90
|  |  | Unitat interior PLFY-P50VBM-E | 2 | 230 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40
| 1.12 |  | Central det. incendis | 2 | 230 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | 0.85 | 0.33248 | 10 | 0.005266 | 1.5 | 15 | 6 | 0.39 | 0.040373 | 0.040373 | 0.01755% | 5% | 11.5 | RZ1-K | 0,6/1kV | Canal |  |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 1.5 | 1.5
| 1.13 |  | Línia SQ1 a Subq. Oficina | 3 | 400 | 3783.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3783.75 | 1 | 5.4614 | 20 | 0.084459 | 4 | 23.25 | 10 | 37.8375 | 0.42229 | 0.42229 | 0.1056% | 5% | 20 | RZ1-K | 0,6/1kV | Canal |  |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 4 | 4
| 1.14 |  | Línia SQ2 a Subq. Taller 1 | 3 | 400 | 32420.75 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 25936.6 | 1 | 37.4363 | 40 | 1.2737 | 10 | 40.5 | 22 | 570.6052 | 2.5473 | 2.5473 | 0.6368% | 5% | 20 | RZ1-K | 0,6/1kV | Canal |  |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 10 | 10
| 1.15 |  | Línia SQ3 a Subq. Taller 2 | 3 | 400 | 39439 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 27607.3 | 1 | 39.8477 | 40 | 1.8487 | 10 | 40.5 | 30 | 828.219 | 3.6974 | 3.6974 | 0.9244% | 5% | 20 | RZ1-K | 0,6/1kV | Canal |  |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 10 | 10
| 1.16 |  | Línia SQ4 a Subq. Of.Tècnica | 3 | 400 | 14892.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14892.5 | 1 | 21.4955 | 25 | 0.89754 | 6 | 30 | 27 | 402.0975 | 2.9918 | 2.9918 | 0.7479% | 5% | 20 | RZ1-K | 0,6/1kV | Canal |  |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 6 | 6
| 2 | SQ.1. | SUBQ. OF. ADMIN. (Altell 2) | 3 | 400 | [5 empty] | 3783.75
| 2.1 |  | Enll. Panells LED | 2 | 230 | 39 | 15 | 1 | 1 | 1 | 585 | 0.9 | 2.8261 | 10 | 0.36862 | 1.5 | 15 | 28 | 16.38 | 1.6957 | 2.1179 | 0.9208% | 3% | 6.9 | H07Z1-K | 750V | Tub | 16 |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 1.5 | 1.5
| 2.2 |  | Enll. Emergència Altell 2 | 2 | 230 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0.9 | 0.14493 | 10 | 0.016203 | 1.5 | 15 | 24 | 0.72 | 0.074534 | 0.49683 | 0.216% | 3% | 6.9 | H07Z1-K | 750V | Tub | 16 |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 1.5 | 1.5
| 2.3 |  | Impressora | 2 | 230 | 250 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 312.5 | 0.85 | 1.5985 | 16 | 0.088611 | 2.5 | 21 | 21 | 6.5625 | 0.40761 | 0.8299 | 0.3608% | 5% | 11.5 | H07Z1-K | 750V | Tub | 16 |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 2.5 | 2.5
| 2.4 |  | Força Endolls | 2 | 230 | 3450 | 6 | 1.25 | 0.2 | 0.25 | 1293.75 | 0.85 | 6.6176 | 16 | 0.45419 | 2.5 | 21 | 26 | 33.6375 | 2.0893 | 2.5116 | 1.092% | 5% | 11.5 | H07Z1-K | 750V | Tub | 16 |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 2.5 | 2.5
| 2.5 |  | Ordinadors | 2 | 230 | 250 | 3 | 1.25 | 1 | 1 | 937.5 | 0.85 | 4.7954 | 16 | 0.44305 | 2.5 | 21 | 35 | 32.8125 | 2.038 | 2.4603 | 1.07% | 5% | 11.5 | H07Z1-K | 750V | Tub | 16 |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 2.5 | 2.5
| 2.6 |  | Servidor | 2 | 230 | 500 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 625 | 0.85 | 3.1969 | 16 | 0.067513 | 2.5 | 21 | 8 | 5 | 0.31056 | 0.73285 | 0.3186% | 5% | 11.5 | H07Z1-K | 750V | Tub | 16 |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 2.5 | 2.5
| 3 | SQ.2. | SUBQUADRE TALLER | 3 | 400 | [5 empty] | 32420.75
| 3.1 |  | Enll. 1 Sala1 Davant Assajos | 2 | 230 | 55 | 12 | 1 | 1 | 1 | 660 | 0.9 | 3.1884 | 10 | 0.5347 | 1.5 | 18 | 36 | 23.76 | 2.4596 | 5.007 | 2.177% | 3% | 6.9 | RZ1-K | 0,6/1kV | Safata |  |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 1.5 | 1.5
| 3.2 |  | Enll. Emergència | 2 | 230 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 42 | 0.9 | 0.2029 | 10 | 0.017013 | 1.5 | 18 | 18 | 0.756 | 0.078261 | 2.6256 | 1.142% | 3% | 6.9 | RZ1-K | 0,6/1kV | Safata |  |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 1.5 | 1.5
| 3.3 |  | Fça 1 End. Sala 1 Davant Assatjos | 2 | 230 | 3450 | 6 | 1.25 | 0.2 | 0.25 | 1293.75 | 0.85 | 6.6176 | 16 | 0.47166 | 1.5 | 18 | 27 | 34.9312 | 3.6161 | 6.1634 | 2.68% | 5% | 11.5 | RZ1-K | 0,6/1kV | Safata |  |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 1.5 | 1.5
| 3.4 |  | LÍNIA PREMSES | 3 | 400 | 12800 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 16000 | 0.85 | 27.1694 | 32 | 0.39286 | 6 | 34.5 | 11 | 176 | 1.3095 | 3.8569 | 0.9642% | 5% | 20 | RZ1-K | 0,6/1kV | Safata |  |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 6 | 6
| 3.4.1 |  | Premsa 100kN MC02 | 2 | 230 | 2300 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 2875
| 3.4.2 |  | Premsa Formigó 1200kN | 3 | 400 | 3500 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 4375
| 3.4.3 |  | Premsa 500kN | 3 | 400 | 3500 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 4375
| 3.4.4 |  | Premsa 1000kN DICPC | 3 | 400 | 3500 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 4375
| 3.5 |  | Pèndol MC18 | 2 | 230 | 300 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 375 | 0.85 | 1.9182 | 10 | 0.070888 | 1.5 | 18 | 14 | 5.25 | 0.54348 | 3.0908 | 1.344% | 5% | 11.5 | RZ1-K | 0,6/1kV | Safata |  |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 1.5 | 1.5
| 3.6 |  | LÍNIA DURÒMETRES | 2 | 230 | 400 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 500 | 0.85 | 2.5575 | 10 | 0.22954 | 1.5 | 18 | 34 | 17 | 1.7598 | 4.3072 | 1.873% | 5% | 11.5 | RZ1-K | 0,6/1kV | Safata |  |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 1.5 | 1.5
| 3.6.1 |  | Duròmetre MC35 | 2 | 230 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1
| 3.6.2 |  | Duròmetre MC05 | 2 | 230 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1
| 3.6.3 |  | Duròmetre MC36 | 2 | 230 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1
| 3.6.4 |  | Duròmetre MC04 | 2 | 230 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1
| 3.6.5 |  | Duròmetre M 31 | 2 | 230 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1
| 3.6.6 |  | Duròmetre MC21 | 2 | 230 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1
| 3.6.7 |  | Duròmetre M 90 | 2 | 230 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1
| 3.6.8 |  | Duròmetre M 91 | 2 | 230 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1
| 3.7 |  | Espectrògraf M21 Argon | 2 | 230 | 650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 650 | 0.85 | 3.3248 | 10 | 0.24575 | 1.5 | 18 | 28 | 18.2 | 1.8841 | 4.4314 | 1.927% | 5% | 11.5 | RZ1-K | 0,6/1kV | Safata |  |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 1.5 | 1.5
| 3.8 |  | LÍNIA FORNS | 3 | 400 | 12900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12900 | 0.85 | 21.9053 | 25 | 0.60469 | 4 | 27 | 21 | 270.9 | 3.0234 | 5.5708 | 1.393% | 5% | 20 | RZ1-K | 0,6/1kV | Safata |  |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 4 | 4
| 3.8.1 |  | Forn 1 | 3 | 400 | 3500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3500
| 3.8.2 |  | Forn 2 | 3 | 400 | 3500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3500
| 3.8.3 |  | Forn 3 | 3 | 400 | 3500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3500
| 3.8.4 |  | Estufa 1 | 2 | 230 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1000
| 3.8.5 |  | Estufa 2 | 2 | 230 | 1400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1400
|  | SQ.3. | Sala Taller 2: Sala darrere | 3 | 400 | [5 empty] | 39439
| 4.1 |  | Enll. 2 Sala 2 Darrere Taller | 2 | 230 | 55 | 12 | 1 | 1 | 1 | 660 | 0.9 | 3.1884 | 10 | 0.5347 | 1.5 | 18 | 36 | 23.76 | 2.4596 | 6.157 | 2.677% | 3% | 6.9 | RZ1-K | 0,6/1kV | Safata |  |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 1.5 | 1.5
| 4.2 |  | Fça 2 End. Sala 2 Darrere Taller | 2 | 230 | 3450 | 6 | 1.25 | 0.2 | 0.25 | 1293.75 | 0.85 | 6.6176 | 16 | 0.47166 | 1.5 | 18 | 27 | 34.9312 | 3.6161 | 7.3135 | 3.18% | 5% | 11.5 | RZ1-K | 0,6/1kV | Safata |  |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 1.5 | 1.5
| 4.3 |  | Enll. Emergència 2 Sala Darrere | 2 | 230 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.9 | 0.26087 | 10 | 0.02552 | 1.5 | 18 | 21 | 1.134 | 0.11739 | 3.8148 | 1.659% | 3% | 6.9 | RZ1-K | 0,6/1kV | Safata |  |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 1.5 | 1.5
| 4.4 |  | LÍNIA SERRA-POLIDORES-TAL. | 3 | 400 | 3450 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 4312.5 | 0.85 | 7.323 | 10 | 0.11551 | 1.5 | 15 | 12 | 51.75 | 1.5402 | 5.2376 | 1.309% | 5% | 20 | RZ1-K | 0,6/1kV | Safata |  |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 1.5 | 1.5
| 4.4.1 | 40 | Serra Vertical | 3 | 400 | 1700 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 2125
| 4.4.2 | 10 | Polidora (1) | 3 | 400 | 700 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 875
| 4.4.3 | 11 | Polidora (2) | 3 | 400 | 700 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 875
| 4.4.4 | 41 | Taladro | 3 | 400 | 350 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 437.5
| 4.5 |  | LÍNIA TRONÇADORES | 3 | 400 | 4900 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 6125 | 0.85 | 10.4008 | 16 | 0.20508 | 2.5 | 19.875 | 15 | 91.875 | 1.6406 | 5.338 | 1.335% | 5% | 20 | RZ1-K | 0,6/1kV | Safata |  |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 2.5 | 2.5
| 4.5.1 | 13 | Tronçadora (1) | 3 | 400 | 2100 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 2625
| 4.5.2 | 14 | Tronçadora (2) | 3 | 400 | 2800 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 3500
| 4.6 | 7 | Fresadora (1) Gran | 2 | 230 | 2200 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 2750 | 0.85 | 14.0665 | 16 | 0.29706 | 1.5 | 18 | 8 | 22 | 2.2774 | 5.9748 | 2.598% | 5% | 11.5 | RZ1-K | 0,6/1kV | Safata |  |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 1.5 | 1.5
| 4.7 | 8 | Fresadora (2) Petita | 3 | 400 | 2400 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 3000 | 0.85 | 5.0943 | 10 | 0.09375 | 1.5 | 15 | 14 | 42 | 1.25 | 4.9474 | 1.237% | 5% | 20 | RZ1-K | 0,6/1kV | Safata |  |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 1.5 | 1.5
| 4.8 | 9 | Torn | 3 | 400 | 4650 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 5812.5 | 0.85 | 9.8701 | 10 | 0.14272 | 1.5 | 15 | 11 | 63.9375 | 1.9029 | 5.6003 | 1.4% | 5% | 20 | RZ1-K | 0,6/1kV | Safata |  |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 1.5 | 1.5
| 4.9 | 46 | Fresadora Correa F3UE | 3 | 400 | 5520 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 6900 | 0.85 | 11.7168 | 16 | 0.29263 | 2.5 | 19.875 | 19 | 131.1 | 2.3411 | 6.0385 | 1.51% | 5% | 20 | RZ1-K | 0,6/1kV | Safata |  |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 2.5 | 2.5
| 4.10 | 4 | Serra (1) | 3 | 400 | 2500 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 3125 | 0.85 | 5.3065 | 10 | 0.12556 | 1.5 | 15 | 18 | 56.25 | 1.6741 | 5.3715 | 1.343% | 5% | 20 | RZ1-K | 0,6/1kV | Safata |  |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 1.5 | 1.5
| 4.11 | 5 | Serra (2) Petita | 3 | 400 | 1100 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1375 | 0.85 | 2.3349 | 10 | 0.052176 | 1.5 | 15 | 17 | 23.375 | 0.69568 | 4.3931 | 1.098% | 5% | 20 | RZ1-K | 0,6/1kV | Safata |  |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 1.5 | 1.5
| 4.12 | 6 | Serra (3) Mitjana | 3 | 400 | 2100 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 2625 | 0.85 | 4.4575 | 10 | 0.09375 | 1.5 | 15 | 16 | 42 | 1.25 | 4.9474 | 1.237% | 5% | 20 | RZ1-K | 0,6/1kV | Safata |  |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 1.5 | 1.5
| 4.13 |  | Línia SQ2.1 a Subq.Pati ext. | 3 | 400 | 1406.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1406.25 | 1 | 2.0297 | 25 | 0.028251 | 4 | 27 | 9 | 12.6562 | 0.14125 | 3.8387 | 0.9597% | 5% | 20 | RZ1-K | 0,6/1kV | Safata |  |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 4 | 4
|  | SQ.2.1 | SUB-SUBQUADRE PATI EXT. | 3 | 400 | [5 empty] | 1406.25
| 5.1 |  | Enllumenat Pati Ext. | 2 | 230 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0.9 | 0.48309 | 10 | 0.027005 | 1.5 | 15 | 12 | 1.2 | 0.12422 | 3.9629 | 1.723% | 3% | 6.9 | H07Z1-K | 750V | Tub |  | 16 |  |  | ≥0,5 Mohms | 1.5 | 1.5
| 5.2 |  | Força Pati Exterior | 2 | 230 | 3450 | 2 | 1.25 | 0.2 | 0.25 | 431.25 | 0.85 | 2.2059 | 16 | 0.12228 | 2.5 | 21 | 21 | 9.0563 | 0.5625 | 4.4012 | 1.914% | 5% | 11.5 | H07Z1-K | 750V | Tub |  | 16 |  |  | ≥0,5 Mohms | 2.5 | 2.5
| 5.3 |  | Radials (moles) | 2 | 230 | 700 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 875 | 0.85 | 4.4757 | 10 | 0.29537 | 1.5 | 15 | 25 | 21.875 | 2.2645 | 6.1032 | 2.654% | 5% | 11.5 | H07Z1-K | 750V | Tub |  | 16 |  |  | ≥0,5 Mohms | 1.5 | 1.5
|  | 2 | Soldadura (no es fa servir)
| 5 | SQ.4. | SUBQ. OFIC. TÈC. (Altell 1) | 3 | 400 | [5 empty] | 14892.5
| 5.1 |  | Enllum. Panells LED | 2 | 230 | 39 | 25 | 1 | 1 | 1 | 975 | 0.9 | 4.7101 | 10 | 0.65825 | 2.5 | 21 | 30 | 29.25 | 1.8168 | 4.8086 | 2.091% | 3% | 6.9 | H07Z1-K | 750V | Tub |  | 16 |  |  | ≥0,5 Mohms | 2.5 | 2.5
| 5.2 |  | Enllum. Downlight Lavabos+entr | 2 | 230 | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 66 | 0.9 | 0.31884 | 10 | 0.037132 | 1.5 | 15 | 25 | 1.65 | 0.17081 | 3.1626 | 1.375% | 3% | 6.9 | H07Z1-K | 750V | Tub |  | 16 |  |  | ≥0,5 Mohms | 1.5 | 1.5
| 5.3 |  | Enll. Emergència | 2 | 230 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0.9 | 0.26087 | 10 | 0.041318 | 1.5 | 15 | 34 | 1.836 | 0.19006 | 3.1819 | 1.383% | 3% | 6.9 | H07Z1-K | 750V | Tub |  | 16 |  |  | ≥0,5 Mohms | 1.5 | 1.5
| 5.4 |  | Força 1 Of. Tècnica | 2 | 230 | 3450 | 6 | 1.25 | 0.2 | 0.25 | 1293.75 | 0.85 | 6.6176 | 16 | 0.62888 | 2.5 | 21 | 36 | 46.575 | 2.8929 | 5.8847 | 2.559% | 5% | 11.5 | H07Z1-K | 750V | Tub |  | 16 |  |  | ≥0,5 Mohms | 2.5 | 2.5
| 5.5 |  | Força 2 Of. Tècnica | 2 | 230 | 3450 | 6 | 1.25 | 0.2 | 0.25 | 1293.75 | 0.85 | 6.6176 | 16 | 0.62888 | 2.5 | 21 | 36 | 46.575 | 2.8929 | 5.8847 | 2.559% | 5% | 11.5 | H07Z1-K | 750V | Tub |  | 16 |  |  | ≥0,5 Mohms | 2.5 | 2.5
| 5.6 |  | Ordinadors | 2 | 230 | 250 | 4 | 1.25 | 1 | 1 | 1250 | 0.85 | 6.3939 | 16 | 0.45571 | 2.5 | 21 | 27 | 33.75 | 2.0963 | 5.0881 | 2.212% | 5% | 11.5 | H07Z1-K | 750V | Tub |  | 16 |  |  | ≥0,5 Mohms | 2.5 | 2.5
| 5.7 |  | Nevera | 2 | 230 | 300 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 375 | 0.85 | 1.9182 | 16 | 0.081015 | 2.5 | 21 | 16 | 6 | 0.37267 | 3.3645 | 1.463% | 5% | 11.5 | H07Z1-K | 750V | Tub |  | 16 |  |  | ≥0,5 Mohms | 2.5 | 2.5
| 5.8 |  | Microones | 2 | 230 | 1000 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1250 | 0.85 | 6.3939 | 16 | 0.27005 | 2.5 | 21 | 16 | 20 | 1.2422 | 4.234 | 1.841% | 5% | 11.5 | H07Z1-K | 750V | Tub |  | 16 |  |  | ≥0,5 Mohms | 2.5 | 2.5
| 5.9 | Sala 8 | LÍNIA MACROS/MICROS | 2 | 230 | 1085 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1085 | 0.85 | 5.5499 | 10 | 0.49811 | 1.5 | 18 | 34 | 36.89 | 3.8188 | 6.8106 | 2.961% | 5% | 11.5 | RZ1-K | 0,6/1kV | Canal |  |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 1.5 | 1.5
|  | 17 | MacroAV100 | 2 | 230 | 285 | 1 | 1 | 1 | 1 | 285
|  | 18 | Micro AV 10 | 2 | 230 | 350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 350
|  | 19 | Micro AV 09 | 2 | 230 | 350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 350
|  | 28 | Macroscopi | 2 | 230 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50
|  | 29 | Microscopi | 2 | 230 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50
| 5.10 | Sala 8 | LÍNIA POLIDORES 1,2,3 | 3 | 400 | 2100 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 2625 | 0.85 | 4.4575 | 10 | 0.12891 | 1.5 | 15 | 22 | 57.75 | 1.7188 | 4.7105 | 1.178% | 5% | 20 | RZ1-K | 0,6/1kV | Canal |  |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 1.5 | 1.5
| 4.12.1 | 12 | Polidora 1 | 3 | 400 | 700 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 875
| 4.12.2 | 43 | Polidora 2 | 3 | 400 | 700 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 875
| 4.12.3 | 44 | Polidora 3 | 3 | 400 | 700 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 875
| 5.11 | 30.1 | Extractor Macro | 3 | 400 | 700 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 875 | 0.85 | 1.4858 | 10 | 0.048828 | 1.5 | 15 | 25 | 21.875 | 0.65104 | 3.6428 | 0.9107% | 5% | 20 | RZ1-K | 0,6/1kV | Canal |  |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 1.5 | 1.5
| 5.12 | 30.2 | Extractor 2 | 2 | 230 | 300 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 375 | 0.85 | 1.9182 | 10 | 0.12659 | 1.5 | 18 | 25 | 9.375 | 0.9705 | 3.9623 | 1.723% | 5% | 11.5 | RZ1-K | 0,6/1kV | Canal |  |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 1.5 | 1.5
| 5.13 |  | LÍNIA BANYS | 3 | 400 | 2700 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 3375 | 0.85 | 5.7311 | 10 | 0.16574 | 1.5 | 15 | 22 | 74.25 | 2.2098 | 5.2016 | 1.3% | 5% | 20 | RZ1-K | 0,6/1kV | Canal |  |  |  |  | ≥0,5 Mohms | 1.5 | 1.5
| 4.15.1 | 36 | Bany AV105 | 2 | 230 | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1500
| 4.15.2 | 37 | Bany M92 | 2 | 230 | 1200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1200
Note on T14: Usuario de Windows: Mirar si aplicar factor corrector de terreno humedo (0,70) o poco humedo (0,85)

## Taules resum
QGBT
Circuit | Pot. Prevista [W] | Fc | Fs | Fu | Pot. Total calculada [W] | Tensió [V] | cosϕ | Long [m] | Secció calculada [mm2] | Secció a instal·lar [mm2] | Intensitat circuit [A] | IMA Taula ITC-BT-19 [A] | Factor agrupament | IMA corregit [A] | e[%] REBT | > | e[%] càlcul | Iz[A] | ≥ | In[A] | ≥ | Ib[A]
C1.1 | 620 | 1 | 1 | 1 | 620 | 230 | 0.9 | 35 | 0.49 | 1.5 | 3 | 24 | 0.75 | 18 | 3 | > | 0.98 | 18 | ≥ | 10 | ≥ | 3
C1.2 | 275 | 1 | 1 | 1 | 275 | 230 | 0.9 | 18 | 0.11 | 1.5 | 1.3 | 15 | 1 | 15 | 3 | > | 0.22 | 15 | ≥ | 10 | ≥ | 1.3
C1.3 | 110 | 1 | 1 | 1 | 110 | 230 | 0.9 | 12 | 0.03 | 1.5 | 0.5 | 15 | 1 | 15 | 3 | > | 0.06 | 15 | ≥ | 10 | ≥ | 0.5
C1.4 | 396 | 1 | 1 | 1 | 396 | 230 | 0.9 | 46 | 0.41 | 1.5 | 1.9 | 24 | 0.75 | 18 | 3 | > | 0.82 | 18 | ≥ | 10 | ≥ | 1.9
C1.5 | 132 | 1 | 1 | 1 | 132 | 230 | 0.9 | 38 | 0.11 | 1.5 | 0.6 | 15 | 1 | 15 | 3 | > | 0.23 | 15 | ≥ | 10 | ≥ | 0.6
C1.6 | 6900 | 1.25 | 0.2 | 0.25 | 431.25 | 230 | 0.85 | 21 | 0.12 | 2.5 | 2.2 | 21 | 1 | 21 | 5 | > | 0.24 | 21 | ≥ | 16 | ≥ | 2.2
C1.7 | 6900 | 1.25 | 0.2 | 0.25 | 431.25 | 230 | 0.85 | 21 | 0.12 | 2.5 | 2.2 | 21 | 1 | 21 | 5 | > | 0.24 | 21 | ≥ | 16 | ≥ | 2.2
C1.8 | 20700 | 1.25 | 0.2 | 0.25 | 1293.75 | 400 | 0.85 | 56 | 0.16 | 2.5 | 2.2 | 18.5 | 1 | 18.5 | 5 | > | 0.32 | 18.5 | ≥ | 16 | ≥ | 2.2
C1.9 | 10510 | 1.25 | 1 | 1 | 13137.5 | 400 | 0.85 | 30 | 0.88 | 6 | 22.3 | 40 | 0.75 | 30 | 5 | > | 0.73 | 30 | ≥ | 25 | ≥ | 22.3
C1.10 | 220 | 1.25 | 1 | 1 | 275 | 230 | 0.85 | 34 | 0.13 | 1.5 | 1.4 | 20 | 0.75 | 15 | 5 | > | 0.42 | 15 | ≥ | 10 | ≥ | 1.4
C1.11 | 130 | 1.25 | 1 | 1 | 162.5 | 230 | 0.85 | 32 | 0.07 | 1.5 | 0.8 | 20 | 0.75 | 15 | 5 | > | 0.23 | 15 | ≥ | 10 | ≥ | 0.8
C1.12 | 65 | 1 | 1 | 1 | 65 | 230 | 0.85 | 6 | 0.01 | 1.5 | 0.3 | 20 | 0.75 | 15 | 5 | > | 0.02 | 15 | ≥ | 10 | ≥ | 0.3
SQ.1 | 3784 | 1 | 1 | 1 | 3784 | 400 | 1 | 10 | 0.08 | 4 | 5.5 | 31 | 0.75 | 23.25 | 5 | > | 0.11 | 23.3 | ≥ | 20 | ≥ | 5.5
SQ.2 | 32421 | 1 | 0.8 | 1 | 25936.8 | 400 | 1 | 22 | 1.27 | 10 | 37.4 | 54 | 0.75 | 40.5 | 5 | > | 0.64 | 40.5 | ≥ | 40 | ≥ | 37.4
SQ.3 | 39439 | 1 | 0.7 | 1 | 27607.3 | 400 | 1 | 30 | 1.85 | 10 | 39.8 | 54 | 0.75 | 40.5 | 5 | > | 0.92 | 40.5 | ≥ | 40 | ≥ | 39.8
SQ.4 | 14893 | 1 | 1 | 1 | 14893 | 400 | 1 | 27 | 0.9 | 6 | 21.5 | 40 | 0.75 | 30 | 5 | > | 0.75 | 30 | ≥ | 25 | ≥ | 21.5
SQ1
Circuit | Pot. Prevista [W] | Fc | Fs | Fu | Pot. Total calculada [W] | Tensió [V] | cosϕ | Long [m] | Secció calculada [mm2] | Secció a instal·lar [mm2] | Intensitat circuit [A] | IMA Taula ITC-BT-19 [A] | Factor agrupament | IMA corregit [A] | e[%] REBT | > | e[%] càlcul | Iz[A] | ≥ | In[A] | ≥ | Ib[A]
C2.1 | 585 | 1 | 1 | 1 | 585 | 230 | 0.9 | 28 | 0.37 | 1.5 | 2.8 | 15 | 1 | 15 | 3 | > | 1.23 | 15 | ≥ | 10 | ≥ | 2.8
C2.2 | 30 | 1 | 1 | 1 | 30 | 230 | 0.9 | 24 | 0.02 | 1.5 | 0.1 | 15 | 1 | 15 | 3 | > | 0.52 | 15 | ≥ | 10 | ≥ | 0.1
C2.3 | 250 | 1.25 | 1 | 1 | 312.5 | 230 | 0.85 | 21 | 0.09 | 2.5 | 1.6 | 21 | 1 | 21 | 5 | > | 0.67 | 21 | ≥ | 16 | ≥ | 1.6
C2.4 | 20700 | 1.25 | 0.2 | 0.25 | 1293.75 | 230 | 0.85 | 26 | 0.45 | 2.5 | 6.6 | 21 | 1 | 21 | 5 | > | 1.4 | 21 | ≥ | 16 | ≥ | 6.6
C2.5 | 750 | 1.25 | 1 | 1 | 937.5 | 230 | 0.85 | 35 | 0.44 | 2.5 | 4.8 | 21 | 1 | 21 | 5 | > | 1.38 | 21 | ≥ | 16 | ≥ | 4.8
C2.6 | 500 | 1.25 | 1 | 1 | 625 | 230 | 0.85 | 8 | 0.07 | 2.5 | 3.2 | 21 | 1 | 21 | 5 | > | 0.62 | 21 | ≥ | 16 | ≥ | 3.2
SQ2
Circuit | Pot. Prevista [W] | Fc | Fs | Fu | Pot. Total calculada [W] | Tensió [V] | cosϕ | Long [m] | Secció calculada [mm2] | Secció a instal·lar [mm2] | Intensitat circuit [A] | IMA Taula ITC-BT-19 [A] | Factor agrupament | IMA corregit [A] | e[%] REBT | > | e[%] càlcul | Iz[A] | ≥ | In[A] | ≥ | Ib[A]
C3.1 | 660 | 1 | 1 | 1 | 660 | 230 | 0.9 | 36 | 0.53 | 1.5 | 3.1884 | 24 | 0.75 | 18 | 3 | > | 2.18 | 18 | ≥ | 10 | ≥ | 3.1884
C3.2 | 42 | 1 | 1 | 1 | 42 | 230 | 0.9 | 18 | 0.02 | 1.5 | 0.2029 | 24 | 0.75 | 18 | 3 | > | 1.14 | 18 | ≥ | 10 | ≥ | 0.2029
C3.3 | 20700 | 1.25 | 0.2 | 0.25 | 1293.75 | 230 | 0.85 | 27 | 0.47 | 1.5 | 6.6176 | 24 | 0.75 | 18 | 5 | > | 2.68 | 18 | ≥ | 16 | ≥ | 6.6176
C3.4 | 12800 | 1.25 | 1 | 1 | 16000 | 400 | 0.85 | 11 | 0.39 | 6 | 27.2 | 46 | 0.75 | 34.5 | 5 | > | 0.96 | 34.5 | ≥ | 32 | ≥ | 27.2
C3.5 | 300 | 1.25 | 1 | 1 | 375 | 230 | 0.85 | 14 | 0.07 | 1.5 | 1.9 | 24 | 0.75 | 18 | 5 | > | 1.34 | 18 | ≥ | 10 | ≥ | 1.9
C3.6 | 400 | 1.25 | 1 | 1 | 500 | 230 | 0.85 | 34 | 0.23 | 1.5 | 2.6 | 24 | 0.75 | 18 | 5 | > | 1.87 | 18 | ≥ | 10 | ≥ | 2.6
C3.7 | 650 | 1 | 1 | 1 | 650 | 230 | 0.85 | 28 | 0.25 | 1.5 | 3.3 | 24 | 0.75 | 18 | 5 | > | 1.93 | 18 | ≥ | 10 | ≥ | 3.3
C3.8 | 12900 | 1 | 1 | 1 | 12900 | 400 | 0.85 | 21 | 0.6 | 4 | 21.9 | 36 | 0.75 | 27 | 5 | > | 1.39 | 27 | ≥ | 25 | ≥ | 21.9
SQ3
Circuit | Pot. Prevista [W] | Fc | Fs | Fu | Pot. Total calculada [W] | Tensió [V] | cosϕ | Long [m] | Secció calculada [mm2] | Secció a instal·lar [mm2] | Intensitat circuit [A] | IMA Taula ITC-BT-19 [A] | Factor agrupament | IMA corregit [A] | e[%] REBT | > | e[%] càlcul | Iz[A] | ≥ | In[A] | ≥ | Ib[A]
C4.1 | 660 | 1 | 1 | 1 | 660 | 230 | 0.9 | 36 | 0.53 | 1.5 | 3.2 | 24 | 0.75 | 18 | 3 | > | 2.22 | 18 | ≥ | 10 | ≥ | 3.2
C4.2 | 20700 | 1.25 | 0.2 | 0.25 | 1293.75 | 230 | 0.85 | 27 | 0.47 | 1.5 | 6.6 | 24 | 0.75 | 18 | 5 | > | 2.72 | 18 | ≥ | 16 | ≥ | 6.6
C4.3 | 54 | 1 | 1 | 1 | 54 | 230 | 0.9 | 21 | 0.03 | 1.5 | 0.3 | 24 | 0.75 | 18 | 3 | > | 1.2 | 18 | ≥ | 10 | ≥ | 0.3
C4.4 | 3450 | 1.25 | 1 | 1 | 4312.5 | 400 | 0.85 | 12 | 0.12 | 1.5 | 7.3 | 20 | 0.75 | 15 | 5 | > | 1.05 | 15 | ≥ | 10 | ≥ | 7.3
C4.5 | 4900 | 1.25 | 1 | 1 | 6125 | 400 | 0.85 | 15 | 0.21 | 2.5 | 10.4 | 26.5 | 0.75 | 19.875 | 5 | > | 1.07 | 19.875 | ≥ | 16 | ≥ | 10.4
C4.6 | 2200 | 1.25 | 1 | 1 | 2750 | 230 | 0.85 | 8 | 0.3 | 1.5 | 14.1 | 24 | 0.75 | 18 | 5 | > | 2.14 | 18 | ≥ | 16 | ≥ | 14.1
C4.7 | 2400 | 1.25 | 1 | 1 | 3000 | 400 | 0.85 | 14 | 0.09 | 1.5 | 5.1 | 20 | 0.75 | 15 | 5 | > | 0.97 | 15 | ≥ | 10 | ≥ | 5.1
C4.8 | 4650 | 1.25 | 1 | 1 | 5812.5 | 400 | 0.85 | 11 | 0.14 | 1.5 | 9.9 | 20 | 0.75 | 15 | 5 | > | 1.14 | 15 | ≥ | 10 | ≥ | 9.9
C4.9 | 5520 | 1.25 | 1 | 1 | 6900 | 400 | 0.85 | 19 | 0.29 | 2.5 | 11.7 | 26.5 | 0.75 | 19.875 | 5 | > | 1.25 | 19.875 | ≥ | 16 | ≥ | 11.7
C4.10 | 2500 | 1.25 | 1 | 1 | 3125 | 400 | 0.85 | 18 | 0.13 | 1.5 | 5.3 | 20 | 0.75 | 15 | 5 | > | 1.08 | 15 | ≥ | 10 | ≥ | 5.3
C4.11 | 1100 | 1.25 | 1 | 1 | 1375 | 400 | 0.85 | 17 | 0.05 | 1.5 | 2.3 | 20 | 0.75 | 15 | 5 | > | 0.83 | 15 | ≥ | 10 | ≥ | 2.3
C4.12 | 2100 | 1.25 | 1 | 1 | 2625 | 400 | 0.85 | 16 | 0.09 | 1.5 | 4.5 | 20 | 0.75 | 15 | 5 | > | 0.97 | 15 | ≥ | 10 | ≥ | 4.5
SQ.3.1 | 2869 | 1 | 1 | 1 | 1406 | 400 | 1 | 9 | 0.03 | 4 | 2 | 36 | 0.75 | 27 | 5 | > | 0.7 | 27 | ≥ | 20 | ≥ | 2
SQ4
Circuit | Pot. Prevista [W] | Fc | Fs | Fu | Pot. Total calculada [W] | Tensió [V] | cosϕ | Long [m] | Secció calculada [mm2] | Secció a instal·lar [mm2] | Intensitat circuit [A] | IMA Taula ITC-BT-19 [A] | Factor agrupament | IMA corregit [A] | e[%] REBT | > | e[%] càlcul | Iz[A] | ≥ | In[A] | ≥ | Ib[A]
C5.1 | 975 | 1 | 1 | 1 | 975 | 230 | 0.9 | 30 | 0.66 | 2.5 | 4.7 | 21 | 1 | 21 | 3 | > | 2.09 | 21 | ≥ | 10 | ≥ | 4.7
C5.2 | 66 | 1 | 1 | 1 | 66 | 230 | 0.9 | 25 | 0.04 | 1.5 | 0.3 | 15 | 1 | 15 | 3 | > | 1.38 | 15 | ≥ | 10 | ≥ | 0.3
C5.3 | 54 | 1 | 1 | 1 | 54 | 230 | 0.9 | 34 | 0.04 | 1.5 | 0.3 | 15 | 1 | 15 | 3 | > | 1.38 | 15 | ≥ | 10 | ≥ | 0.3
C5.4 | 20700 | 1.25 | 0.2 | 0.25 | 1293.75 | 230 | 0.85 | 36 | 0.63 | 2.5 | 6.6 | 21 | 1 | 21 | 5 | > | 2.56 | 21 | ≥ | 16 | ≥ | 6.6
C5.5 | 20700 | 1.25 | 0.2 | 0.25 | 1293.75 | 230 | 0.85 | 36 | 0.63 | 2.5 | 6.6 | 21 | 1 | 21 | 5 | > | 2.56 | 21 | ≥ | 16 | ≥ | 6.6
C5.6 | 1000 | 1.25 | 1 | 1 | 1250 | 230 | 0.85 | 27 | 0.46 | 2.5 | 6.4 | 21 | 1 | 21 | 5 | > | 2.21 | 21 | ≥ | 16 | ≥ | 6.4
C5.7 | 300 | 1.25 | 1 | 1 | 375 | 230 | 0.85 | 16 | 0.08 | 2.5 | 1.9 | 21 | 1 | 21 | 5 | > | 1.46 | 21 | ≥ | 16 | ≥ | 1.9
C5.8 | 1000 | 1.25 | 1 | 1 | 1250 | 230 | 0.85 | 16 | 0.27 | 2.5 | 6.4 | 21 | 1 | 21 | 5 | > | 1.84 | 21 | ≥ | 16 | ≥ | 6.4
C5.9 | 1085 | 1 | 1 | 1 | 1085 | 230 | 0.85 | 34 | 0.5 | 1.5 | 5.5 | 24 | 0.75 | 18 | 5 | > | 2.96 | 18 | ≥ | 10 | ≥ | 5.5
C5.10 | 2100 | 1.25 | 1 | 1 | 2625 | 400 | 0.85 | 22 | 0.13 | 1.5 | 4.5 | 20 | 0.75 | 15 | 5 | > | 1.18 | 15 | ≥ | 10 | ≥ | 4.5
C5.11 | 700 | 1.25 | 1 | 1 | 875 | 400 | 0.85 | 25 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 20 | 0.75 | 15 | 5 | > | 0.91 | 15 | ≥ | 10 | ≥ | 1.5
C5.12 | 300 | 1.25 | 1 | 1 | 375 | 230 | 0.85 | 25 | 0.13 | 1.5 | 1.9 | 24 | 0.75 | 18 | 5 | > | 1.72 | 18 | ≥ | 10 | ≥ | 1.9
C5.13 | 2700 | 1.25 | 1 | 1 | 3375 | 400 | 0.85 | 22 | 0.17 | 1.5 | 5.7 | 20 | 0.75 | 15 | 5 | > | 1.3 | 15 | ≥ | 10 | ≥ | 5.7
SQ3.1
Circuit | Pot. Prevista [W] | Fc | Fs | Fu | Pot. Total calculada [W] | Tensió [V] | cosϕ | Long [m] | Secció calculada [mm2] | Secció a instal·lar [mm2] | Intensitat circuit [A] | IMA Taula ITC-BT-19 [A] | Factor agrupament | IMA corregit [A] | e[%] REBT | > | e[%] càlcul | Iz[A] | ≥ | In[A] | ≥ | Ib[A]
C6.1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 230 | 0.9 | 12 | 0.03 | 1.5 | 0.5 | 15 | 1 | 15 | 3 | > | 1.37 | 15 | ≥ | 10 | ≥ | 0.5
C6.2 | 6900 | 1.25 | 0.2 | 0.25 | 431.25 | 230 | 0.85 | 21 | 0.12 | 2.5 | 2.2 | 21 | 1 | 21 | 5 | > | 1.56 | 21 | ≥ | 16 | ≥ | 2.2
C6.3 | 700 | 1.25 | 1 | 1 | 875 | 230 | 0.85 | 25 | 0.3 | 1.5 | 4.5 | 15 | 1 | 15 | 5 | > | 2.3 | 15 | ≥ | 10 | ≥ | 4.5